|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un jauniešu basketbola skola Rīga |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40900008660 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/243

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | 1. Apsekots: | | 1. bērnu diennakts nometnei “Basketbols Alilujeva Līga 1”, paredzētās | | | | | | |
| Pumpuru vidusskolas telpas (*1.stāva kabineti* *Nr.118.,120.,121., 122.,123.,124.,* | | | | | | | | |
| *2.stāva kabineti Nr.220.,221.,222.,223., 224., 3.stāva kabineti Nr.311.,318.,320.,321.,322.,* | | | | | | | | |
| *4.stāva kabineti Nr.420.,422.,423.,424.*) Kronvalda ielā 8, Jūrmalā (turpmāk – Objekts). | | | | | | | | |
| 1. (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | |
| 1. 2. | 1. Adrese: | Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008. | | | | | | | |
| 1. 3. | 1. Īpašnieks (valdītājs): | | | | Jūrmalas pilsētas dome | | | | |
| 1. (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | |
| 1. Nr.90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV 2015. | | | | | | | | |
| 1. (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | | | | | | | | |
| 1. 4. | 1. Iesniegtie dokumenti: | | | | 1. Līgas Alilujevas 2023.gada 13.jūnija iesniegums, | | | | |
|  | 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē | | | | | | | | |
|  | 1. reģistrēts 2023.gada 13.jūnijā Nr.22/8-1.5.1/1536. | | | | | | | | |
| 1. 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | | Pumpuru vidusskolas telpas, kas ir | |
|  | nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, | | | | | | | | |
|  | automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. | | | | | | | | |
| 1. 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | |  |
|  | 6.1. *Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana, kā rezultātā nav* | | | | | | | | |
|  | *nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības* | | | | | | | | |
|  | *noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 90.punktā noteiktā prasība;* | | | | | | | | |
|  | 6.2. *Objekta telpas kurās nakšņos cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni,* | | | | | | | | |
|  | *kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 235.punktā noteiktā prasība.* | | | | | | | | |
| 1. 7. | 1. **Slēdziens:** | | | 1. **Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija nav** | | | | | |
| 1. **aizliegta. Nometnei “Basketbols Alilujeva Līga 1” paredzētās telpas var izmantot** | | | | | | | | |
| 1. **diennakts nometnes rīkošanai no 25.06.2023. līdz 02.07.2023.** | | | | | | | | |
| 1. 8. | 1. Atzinums izdots saskaņā ar | | | | | | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | | |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | | | | | | | | |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 1. (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 9. | 1. Atzinumu paredzēts iesniegt | | | | 1. Valsts izglītības satura centram. | | | | | | | | |
| 1. (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | | | | | | | | | | | | |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. | | | | | | | | | | | | | |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, | | | | | | | | | | | | | |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā. | | | | | | | | | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore | | | |  | | |  |  | Agnese Tenisa | | | |
| (amatpersona) | | | |  | | | (paraksts) |  | | | (v.uzvārds) | | |
|  | | | |  | | |  |  | | |  | | |
| Atzinumu saņēmu: *atzinums nosūtīts uz e-pastu* [*ligaalilujeva@inbox.lv*](mailto:ligaalilujeva@inbox.lv)*, pumpuruvsk@edu.jurmala.lv* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) | | | | | | |  | | (paraksts) | |
| 20\_\_\_\_. | | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | | | | | |