|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gulbene |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.04.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra 10/12, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/19

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Stāķu sporta nams. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Stāķi 26, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Jermacānes Ērikas (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr.033-00071) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 12. martā ar Nr. 22/10-1.4/117. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: sporta zāle ar 3 stāvu piebūvi, U2 |
|  | ugunsnoturības pakāpes ēka, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa |
|  | pārbaude vismaz reizi piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Latvijas Republikas |
|  | Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238”Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | ( turpmāk- ugunsdrošības noteikumu) 80.3 apakšpunkta prasības. |
|  | 6.2. Objektā sporta zālē nav izvietots evakuācijas plāns, kā rezultātā pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 229. punkta prasības. |
|  | 6.3. Objektā evakuācijas izeja kas iziet no sporta zāles nav viegli atverama no telpas |
|  | iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršliem, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 243. punkta prasības. |
| 6.4. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar | |
| ar pašaizveres mehānismiem, bet tieši, durvis kas atdala kāpņu telpu visos 3 stāvos, | |
| kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 19. punkta prasības. | |
| 6.5. Objektā kāpņu telpā zem kāpnēm novietoti dažādi priekšmeti, bet tieši, abās | |
| kāpņu telpās, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 246.8 apakšpunkta | |
| prasības. | |
|  |
| 7. | **Slēdziens: neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | D.Upane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: [erika83@inbox.lv](mailto:erika83@inbox.lv) (06.04.2024) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU