|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas 95.vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.03.2022. |  | 40900014597 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bruknas iela 5, Rīga, LV-1058 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/127

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 9.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore  |
| virsleitnante Ilvija Prūse |
| piedaloties direktora vietniecei saimniecības darbā Ļubovai Lavrentjevai  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica Rīgas 95.vidusskolas telpas un teritorijas Bruknas ielā 5, Bruknas ielā 3, Sērenes ielā 9, |
| Sērenes ielā 11, Rīgā (turpmāk - Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 4.jūnija pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/671 | 1.,2.,4. | 3. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. 1.
 | Ēka Bruknas ielā 5 nav nodrošināta ar automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts. | 01.04.2023. |
|  | Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts,75.punkts | 01.09.2022 |
|  | Ēkā Bruknas ielā 5 un Bruknas ielā 3 atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā". | Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. | 01.09.2022 |
|  | Ēkā Bruknas ielā 5 evakuācijas ceļā, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 2.kāpņu telpā no iekšpuses, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izeja ir aizslēgta ar atslēgām. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 01.09.2022 |
|  | Ēkas telpās Bruknas ielā 5 vecā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk –AUATSS), kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), nav demontēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumu60.punkts. | 01.09.2022 |
|  | Ēkas garderobē Bruknas ielā 5 nav izvietots evakuācijas plāns pie 2.durvīm. | Ugunsdrošības noteikumu 229.punkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkas garderobē Bruknas ielā 5 evakuācijas zīmes nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas (nepietiekošs daudzums). | Ugunsdrošības noteikumu 200.punkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēka Bruknas ielā 3 nav nodrošināta ar AUATSS (izņemot pirmsskolas izglītības telpas).  | Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts. | 01.04.2023 |
|  | Ēka Bruknas ielā 3 nav nodrošināta ar automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu.  | Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts. | 01.04.2023 |
|  | Ēkas pagrabstāvā Bruknas ielā 3 evakuācijas ceļā, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana no iekšpuses, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izeja ir aizslēgta ar atslēgām. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkas Bruknas ielā 3 evakuācijas ceļā, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 2.kāpņu telpā, 1.stāvā no iekšpuses, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izeja ir aizslēgta ar atslēgām. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkas Bruknas ielā 3 evakuācijas ceļā, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana pie sporta zāles, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izejas ir aizslēgtas ar atslēgām. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkā Bruknas ielā 3 rezerves kāpņu telpā novietoti dažādi priekšmeti. | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkas sporta zāles balkonā Bruknas ielā 3 evakuācijas ceļš un izejas nav apzīmētas ar zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu244.punkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkā Sērenes ielā 11 kāpņu telpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem. | Ugunsdrošības noteikumu19.punkts. | 01.09.2022 |
|  | Ēkā Sērenes ielā 11 nav veikta elektroinstalācijas pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts. | 01.09.2022 |
|  | Ēkā Sērenes ielā 11 nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. | 01.09.2022 |
|  | Ēkā Sērenes ielā 11 evakuācijas ceļš un izejas nav apzīmētas ar zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu244.punkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkā Sērenes ielā 9 AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nestrādā sirēnas pie lielā peldbaseina, mazā peldbaseina un 3.stāva gaitenī. | Ugunsdrošības noteikumu123.punkts. | 01.03.2022 |
|  | Ēkas Sērenes ielā 9 evakuācijas ceļā, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 1.stāvā, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izejas ir aizslēgtas ar atslēgām. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 01.06.2022 |
|  | Ēkas 2.stāvā Sērenes ielā 9 ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 m. | Ugunsdrošības noteikumu266.punkts. | 01.04.2022 |
|  | Ēkas 2.stāvā Sērenes ielā 9 AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar 4.6.zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | 01.06.2022 |

**3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:**

|  |
| --- |
| Viedoklis un argumenti noskaidroti pārbaudes laikā. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu  |
| r95vs@riga.lv |

|  |
| --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |
| Ilvija Prūse |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
|  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |